| 米易县养老机构2025年安全生产突出问题曝光 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查日期 | 机构名称 | 突出问题 | 备注 |
| 1 | 1月9日 | 湾丘敬老院 | 3号楼厨房电磁灶开关损坏。 |  |
| 2 | 1月11日 | 撒莲敬老院 | 开水器加热棒损坏。 |  |
| 3 | 1月22日 | 撒莲敬老院 | 食品储存标签未及时更新。 |  |
| 4 | 1月23日 | 草场敬老院 | 房屋周边排水沟堵塞。 |  |
| 5 | 1月24日 | 湾丘敬老院 | 1号楼310房间开关损坏。 |  |
| 6 | 1月24日 | 悠然居托老中心 | 电箱门生锈掉漆。 |  |
| 7 | 1月24日 | 悠然居托老中心 | 厨房风扇防护罩脱落。 |  |
| 8 | 3月25 | 北京华方米易颐养中心 | 冰柜内有积霜需清理，保洁柜内有灰尘需清扫，消毒记录不规范。 |  |
| 9 | 3月25 | 北京华方米易颐养中心 | 库房内部分食品原料无标签。 |  |
| 10 | 3月25 | 北京华方米易颐养中心 | 留样记录不规范。 |  |
| 11 | 3月25 | 米易县草场镇敬老院 | 未严格执行食品安全过程管理制度（冰箱未及时除冰，无风幕机，厨房门无挡鼠板）。 |  |
| 12 | 3月25 | 米易县草场镇敬老院 | 未严格落实进货查验制度（未见肉类进货台账，只有检疫票）。 |  |
| 13 | 3月25 | 米易县草场镇敬老院 | 厨房流程不符合食品安全操作规范（无更衣间）。 |  |
| 14 | 3月25 | 米易县草场镇敬老院 | 未严格落实食品安全留样制度（留样不规范）。 |  |
| 15 | 3月25 | 湾丘敬老院 | 未严格落实食品安全从业人员管理制度（食品从业人员佩戴首饰，手部有伤口）。 |  |
| 16 | 3月25 | 湾丘敬老院 | 未严格执行食品安全过程管理制度（半成品及留样柜冰霜较厚，库房中有发芽土豆）。 |  |
| 17 | 3月25 | 撒莲敬老院 | 未严格执行食品安全过程管理制度（冰箱、冰柜未除霜，无维护记录；洗菜池、洗肉池与餐具清洗池混用）。 |  |
| 18 | 3月25 | 撒莲敬老院 | 未严格落实食品安全从业人员管理制度（无食品培训记录）。 |  |
| 19 | 3月25 | 撒莲敬老院 | 未严格落实进货查验制度（鸡肉、鸭肉无检疫票据）。 |  |
| 20 | 3月28日 | 得石敬老院 | 食品库房挡鼠板不足60厘米。 |  |
| 21 | 3月28日 | 得石敬老院 | 食品采购台账未记录食品保质期。 |  |
| 22 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 厨房和食品库存间无挡鼠板。 |  |
| 23 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 冰箱内直接入口食品未使用食品级别保鲜袋。 |  |
| 24 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 厨房工作人员未佩戴口罩。 |  |
| 25 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 库房内部分食品未贴标签。 |  |
| 26 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 更衣间水管无水。 |  |
| 27 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 冰柜内存放的半成品未加膜存放。 |  |
| 28 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 冰柜内有积霜需清理、厨房门口需增设挡鼠板。 |  |
| 29 | 3月28日 | 米易县社会救助和福利中心 | 库房内食品标签信息不完善。 |  |
| 30 | 3月29日 | 米易悠然居托老中心 | 风幕机未开启。 |  |
| 31 | 3月30日 | 米易悠然居托老中心 | 厨房垃圾桶未加盖。 |  |
| 32 | 3月31日 | 米易悠然居托老中心 | 厨房无挡鼠板。 |  |
| 33 | 4月1日 | 米易悠然居托老中心 | 未严格落实食品安全储存制度（干杂无标签）。 |  |
| 34 | 4月2日 | 米易悠然居托老中心 | 未严格落实进货查验制度（无大米、油进货台账记录）。 |  |
| 35 | 4月3日 | 米易悠然居托老中心 | 冷藏柜温度计损坏。 |  |
| 36 | 4月9日 | 北京华方米易颐养中心 | 喷淋泵无法连锁启动。 |  |
| 37 | 4月9日 | 米易县南部丙谷中心敬老院 | 消防控制室无人值班。 |  |
| 38 | 4月9日 | 米易县南部丙谷中心敬老院 | 常闭式防火门处于开启状态。 |  |
| 39 | 4月9日 | 米易县南部丙谷中心敬老院 | 管理培训不到位。 |  |
| 40 | 4月9日 | 北京华方米易颐养中心 | 水力警铃未在规定时间内发出报警铃声。 |  |
| 41 | 4月9日 | 北京华方米易颐养中心 | 消防水池水位应就地显示。 |  |
| 42 | 4月9日 | 米易县撒莲镇敬老院 | 部分疏散指示标志不亮。 |  |
| 43 | 4月9日 | 米易县得石镇敬老院 | 灭火器过期。 |  |
| 44 | 4月9日 | 米易县得石镇敬老院 | 未设置楼层疏散标识。 |  |
| 45 | 4月9日 | 米易县西部普威中心敬老院 | 水泵房未设置防水淹设施。 |  |
| 46 | 4月9日 | 米易县北部湾丘中心敬老院 | 水泵控制柜未设置为自动状态。 |  |
| 47 | 4月9日 | 米易县草场镇敬老院 | 自动喷水灭火系统暂未投入使用。 |  |
| 48 | 4月9日 | 米易县草场镇敬老院 | 室内外消火栓无水。 |  |
| 49 | 4月9日 | 米易县草场镇敬老院 | 管理制度未落实。 |  |
| 50 | 4月9日 | 米易县草场镇敬老院 | 未设置楼层疏散标识。 |  |