米易县经济信息化和科学技术局

2025年第四季度安全生产突出问题曝光（建材）

| 序号 | 排查日期 | 行业领域 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025/11/19 | 建材 | 1.未见重大事故隐患排查台账 2.“企业明白人培养”方案，内容未涉及有限空间、特种设备、工贸行业十大高风险领域、工贸重大事故隐患判定标准等重点内容，无具体培训计划安排。 3.无消防应急演练预案和培训记录 4.灭火器无检查记录 5.煤矸石堆场未安装喷淋装置抑尘 6.隧道窑未纳入有限空间管理，未设置安全警示牌和安全告知牌 7.碱液池未纳入有限空间管理，未设置安全警示牌和安全告知牌 8.柴油库房柴油桶盖未盖、桶上残余柴油未及时清理 9.厂区皮带上方盖板未及时恢复 10.乙炔气瓶与动火点安全距离不足，胶管位置摆放不合理 11.氧气瓶压力表损坏 12.卷杨机传动部位未设置防护罩 |  |
| 2 | 2025/12/2 | 建材 | 1.未开展重大事故隐患排查整治 2.未制定企业明白培训方案 3.柴油储罐枯枝落叶未清理 4.汽车修理厂房乙炔气瓶无防回火装置、压力表损坏、出气口软管破损、使用铁丝紧固 5.氧气瓶压力表损坏、与乙炔气瓶安全距离不足（不足5米） 6.料仓出口配电室门为挂锁 7.雨水收集池旁栏杆宽度过大，需加密 8.出厂车辆冲洗设备未启用 9.部分电动车充电插座防护罩缺失 |  |
| 3 | 2025/12/2 | 建材 | 1.16吨行车无警示标示和特种设备使用标志 2.无特种设备安全管理机构和安全管理人员任命文件 3.未按要求使用"特安e"系统 4.料仓传送皮带下方人行通道未落实防护措施 5.气瓶使用后未及时放回固定储存点 6.氧气瓶与丙烷等气瓶安全距离不足，部分软管老化皲裂，部分气瓶未使用防回火装置 7.压滤平台部分加药口未设置防护措施 8.循环水池未设置安全警示牌 |  |
| 4 | 2025/12/1 | 建材 | 1.大切车间行车吊带磨损严重，不能使用。 2.生产车间行车吊钩止脱扣不规范。 3.生产区域两名现场作业人员未佩戴安全帽。 4.配电房未设置消防设施。 5.荒料堆放不规范，厂区内堆放杂物，应急通道不畅，环境卫生差。 |  |
| 5 | 2025/12/1 | 建材 | 1.一车间喷砂机传动部位未设置防护罩。 2.一车间一叉车无安全带。 3.一车间路旁安全标识牌被遮挡。 4.一车间一灭火器周围有杂物。 5.二车间机修房氧气瓶和丙烷气瓶未采取防倾倒措施，且无安全距离，门口未放置灭火器。 6.二车间大门左侧安全通道不畅通。 7.三车间多处摩托车停放在生产区域。 8.三车间沉淀池旁行人道无防护措施。 9.三车间内安全警示标志缺失。 10.三车间厂区卫生较差，未及时处理。 11.三车间一叉车钥匙未拔，使用标识日期未更新。 12.隐患台账缺少整改时限，培训资料偏少，员工考试未阅卷。 13.现场抽查1起重机械手持操作器无急停按钮应立即更换，其它起重机自行检查并更换。 |  |
| 6 | 2025/12/3 | 建材 | 1.生产车间3名作业人员安全帽佩戴不规范，未系下颚带； 2.氧气瓶空瓶存放点气瓶未采取防倾倒措施； 3.生产车间进出口位置设置的安全警示标志部分模糊不清； 4.大切车间16T行车吊钩止脱扣使用不规范。 |  |
| 7 | 2025/12/9 | 建材 | 1.现状图制图不规范，无图签和图例； 2.检查时未提供地形地质图、采剥工程年末图、采场边坡工程平面及剖面图。 3.原矿堆场下料口左侧临边护栏设置不规范，栏杆间距过大 4.生产厂区消防设施未及时开展巡查； 5.粗破未设置卸料指示和报警信号装置； 6.化验室无名称标识牌； 7.余热发电处有水渗漏，未张贴受限空间标识牌。 8.《超低排放-五平台新建煤堆棚等项目》外委档案资料不规范，如风险清单未结合实际制定、培训资料不完善等。 9.回转窑处墙体钢筋外露。 |  |