米易县经济信息化和科学技术局

2025年第四季度安全生产突出问题曝光（化工）

| 序号 | 排查日期 | 行业领域 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025/11/14 | 化工 | 1.混料机动力柜断路器隔弧板设置不全，箱门未跨接。 2.除尘配电室灭火器箱变形，灭火器不能拿出，且未配备绝缘用具。 3.硫酸罐区冲淋洗眼装置无水，且堆放有杂物，影响使用。 4.安全生产费使用台账中未提供使用凭证 5.未按《安全生产风险分级管控于隐患排查治理双重预防机制管理手册》要求每三年开展一次全面辨识。 6.特种作业票填写不完善 7.二车间出杂岗位使用中4台空压机储气罐压力表已于2025年11月8日到期。 8.二车间除尘岗位旁空压机储气罐检验标志过期，压力变未检验。 9.保安人员未持证上岗、未穿着统一保安制服 10.部分建筑未见消防审核验收意见； 11.单位防火档案不规范； 12.部分防火门破损，功能不齐全 13.重点部位管控工作开展情况无资料印证 |  |
| 2 | 2025/11/14 | 化工 | 1.攀枝花东方钛业有限公司培训、签到、记录表填写不规范。 2.巡检记录与会议记录汇合使用。 3.超低排放改造项目施工现场高处作业有工人未挂安全绳，车辆停放在坡道上，司机未在驾驶室，未采取防溜车措施。 4.脱盐水工段个别设备管理标识牌上信息缺失。 5.锅炉房中控室未放置对应的一氧化碳和氨气便携式气体报警器，柴油罐固定式报警器缺少报警器点位图。 6.乙炔存放点采用铁链固定瓶身。 7.二期原水区域爬梯护笼不全。 8.锅炉车间中控室操作人员不熟悉一氧化碳、氨气报警器报警处置流程、无有毒气体报警处置台账。 9.空压站储器罐外观漆脱落，未及时处理。 10.办公楼一楼安全出口牌掉落。 11.楼道内疏散通道摆放绿植，影响正常通行。 |  |
| 3 | 2025/11/14 | 化工 | 1.米易县安宁生物科技有限公司会议签到表填写不规范。 2.硫酸一期中控室一配电箱箱门未跨接，气体报警仪无对应表。 3.硫酸一期大罐一阀门未标明控制部位。 4.硫酸二期排渣工段平台部分踢脚线损坏缺失。 5.硫酸二期硫酸装车点警示标识未在相应位置。 6.一期中控室操作人不清楚6路有毒气体报警器部分监测点位气体信息。 7.一期冷却塔泵电缆破损，地面积水渗入。 8.一期乙炔气瓶压力表盘变形。 9.一期凉水塔两处高处平台操作告知牌被遮挡。 10.二期乙炔气瓶库房气瓶超量储存，未安装可燃气体报警器。 11.二期高压配电室安全警示标志严重褪色。 12.二期部分楼梯锈蚀严重，钢筋裸露，防护栏杆锈穿。 13.二期排渣区域乙炔气瓶底部锈蚀，危险化学品安全告知牌锈蚀模糊不清。 14.未提供特种设备风险辨识清单。 15.未提供特种设备安全管理机构、安全管理人员任命文件。 16.未制定日管控、周排查、月调度工作制度。 17.配电室未安装气体灭火装置以及室内有一处电线插座损坏。 18.二期总控室安全出口标志安装错误以及疏散通道门损坏。 19.二期消火栓内配置的水枪水袋型号不同。 20.一期硫酸车间一处安全出口未安装安全出口牌和应急照明灯。 21.一期厂区内堆放大量可燃物。 |  |
|  | 2025/12/5 | 化工 | 1.动火安全作业票无完工验收时间 2.钛一车间乙炔气瓶现场存放点超量存放乙炔气瓶； 3.钛一车间未将操作规程发放至浓缩岗位，水解岗位；钛一车间水解岗位操作柜与岗位操作台紧邻，存在触电风险。 4.钛二一线前处理管道漏水； 5.钛二一线前处理立柱破损。 6.安全费用使用台账不规范（如包含加油费用等） 7.钛一车间楼梯间应急照明灯故障。 8.钛一车间内部分灭火器保养记录不完善。 |  |